## за 4 квартал 2023 г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 4 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.00013478 | 0 | 0.35588 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.013523 | 0 | 0.13036 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО 58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0019458 | 0 | 0.0018282 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.055183 | 0 | 0.53962 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.14616 | 0 | 0.39324 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.043919 | 0 | 0.52161 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.066416 | 0 | 0.87539 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.21436 | 0 | 0.39796 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП № 24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.29313 | 0 | 1.2343 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БКТП № 52 | 6/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.091477 | 1.5806 | 0.20699 | открыт
11 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.087247 | 0 | 0.51109 | открыт
12 |  | ф. 31,36 | ТП 407 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.17525 | 0 | 0.43277 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.15153 | 0 | 0.22114 | открыт
14 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.064938 | 0 | 0.031205 | открыт
15 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.15355 | 0 | 0.16238 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | КТП 48 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.07154 | 0 | 0.52506 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.07618 | 0 | 1.8012 | открыт
18 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 61 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.15631 | 0 | 2.1971 | открыт
19 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.104,107 | ТП № 62 | 10/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.58874 | открыт
20 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.112,127 | 2БКТП № 63 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.77319 | 0 | 1.6481 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.