## 4 кв
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 1 квартал 2018
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.011 | 0 | 0.34621 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.048 | 0 | 0.09968 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.00356 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.047 | 0 | 0.54691 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.257 | 0 | 0.29459 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.127 | 0 | 0.44767 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП9 | 6/0,4 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.89 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП10 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 | 0.345 | 0 | 0.62745 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.417 | 0 | 0.56337 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.661 | 0 | 0.000445 | закрыт
11 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП №24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.952 | 0 | 0.64792 | открыт
12 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0 | 0.28614 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | ТП407 | 6/0,4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.329 | 0 | 0.08099 | открыт
14 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.064 | 0 | 0.29904 | открыт
15 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.014 | 0 | 0.07654 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.336 | 0 | 0 | закрыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП №48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.132 | 1.741 | 0.01052 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.