## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 1 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.00026315 | 0 | 0.35577 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.021236 | 0 | 0.1235 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0026144 | 0 | 0.0012332 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.19192 | 0 | 0.41793 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.099259 | 0.015 | 0.41998 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.058951 | 0.2667 | 0.24153 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.022441 | 0 | 0.91453 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.26667 | 0.015 | 0.3364 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП №24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.36624 | 0.099 | 1.0702 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БКТП №52 | 6/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.16403 | 1.3802 | 0.34281 | открыт
11 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.049376 | 0 | 0.54479 | открыт
12 |  | ф. 31,36 | ТП407 | 6/0,4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.35982 | 0.06 | -0.0064354 | закрыт
13 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.027132 | 0 | 0.33185 | открыт
14 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.005862 | 0 | 0.083783 | открыт
15 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.17934 | 0 | 0.13943 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | КТП 48 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.075552 | 0 | 0.52149 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП №48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.50333 | 0.155 | 1.266 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.