## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 3 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 9.7344e-05 | 0 | 0.35591 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.013416 | 0 | 0.13046 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.002578 | 0 | 0.0012656 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.090865 | 0 | 0.50787 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.094642 | 0.015 | 0.42409 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.064254 | 0.3467 | 0.15681 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.024846 | 0 | 0.91239 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.19684 | 0.023 | 0.39054 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП №24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.42296 | 0.024 | 1.0948 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БКТП №52 | 6/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.074387 | 1.3 | 0.5028 | открыт
11 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.081618 | 0 | 0.5161 | открыт
12 |  | ф. 31,36 | ТП407 | 6/0,4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.35334 | 0 | 0.059328 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.026798 | 0 | 0.33215 | открыт
14 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0054684 | 0 | 0.084133 | открыт
15 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.15102 | 0 | 0.16463 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | КТП 48 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.10348 | 0 | 0.49664 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП №48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.1894 | 0.11 | 1.5904 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.