## 1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 2 квартал 2019
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 8.3438e-05 | 0 | 0.35593 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.022921 | 0 | 0.122 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0030455 | 0 | 0.00084953 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.025085 | 0 | 0.56641 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.0095065 | 0.03 | 0.48486 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.02075 | 0.015 | 0.52723 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП9 | 6/0,4 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.89 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП10 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.026356 | 0 | 0.91104 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.068764 | 0.1 | 0.7733 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.069751 | 0.017 | 0.50966 | открыт
11 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП №24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.091462 | 0.121 | 1.2928 | открыт
12 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.057826 | 0 | 0.53727 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | ТП407 | 6/0,4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.059012 | 0.01 | 0.31128 | открыт
14 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.032299 | 0 | 0.32725 | открыт
15 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0063755 | 0 | 0.083326 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.2142 | 0 | 0.1084 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП №48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.091934 | 0 | 1.7872 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.