## Лист1
Приложение N 91
к правилам организации технического
обслуживания и ремонта объектов
электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 25 октября 2017 г. N 1013
Перечень
работ по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи
Наименование работы | Периодичность проведения
Напряжение кабеля, кВ
| до 35 | 110-500
1 | 2
1. Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: | не менее 1 раза в следующие сроки:
- трассы кабелей, проложенных в земле;
- трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием;
- трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам; | 3 месяца | 1 месяц
- подпитывающие пункты при наличии сигнализации давления масла (при отсутствии сигнализации - по местным инструкциям); | 12 месяцев | -
- кабельные колодцы; | 6 месяцев | 3 месяца
- участки кабельных линий на берегах рек и каналов; | - | 1 месяц
- подводные участки кабельных линий; | 24 месяца | 3 месяца
- технадзор за прокладкой кабельных линий и соблюдением технологии монтажа сторонними организациями. | В сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики.
В сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики.
По решению технического руководителя субъекта электроэнергетики.
2. Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий | При отключении линий релейной защитой, после ливней, в период паводков
3. Осмотр туннелей, кабельных этажей и железобетонных кабельных лотков на подстанциях | 1 раз в месяц на подстанциях с постоянным дежурным персоналом; в сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики организации на подстанциях без постоянного дежурного персонала.
4. Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | В соответствии с требованиями нормативной документации
5. Внеочередные испытания кабельных линий | После ремонта, раскопок, связанных со вскрытием трасс
6. Измерения нагрузок кабельных линий | На ответственных кабельных линиях, отходящих от электростанций и подстанций, имеющих постоянный дежурный персонал, контроль за нагрузками производится по стационарным приборам, показания которых записываются в суточные ведомости.
На подстанциях, не имеющих постоянный дежурный персонал, контроль за нагрузками производится не реже 1 раза в год в период летнего или осенне-зимнего максимума в часы суток
Кроме измерений в период максимума нагрузки производятся измерения во всех случаях изменения схемы или присоединения дополнительных токоприемников и изменения режима работы кабельных линий. Сроки устанавливаются техническим руководителем субъекта электроэнергетик.
7. Определение мест повреждения кабельных линий | После отключения линий устройствами релейной защиты и автоматики и при пробое во время профилактических испытаний
8. Контроль выполнения владельцами инженерных объектов электрифицированного транспорта, выполнения мероприятий по снижению значений блуждающих токов | В сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики
9. Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабельных линий о порядке производства земляных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей (для кабельных линий электропередачи с изоляцией не из сшитого полиэтилена) | В сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики
10. Наблюдение за производством земляных работ в охранных зонах кабельных линий | В соответствии с распоряжением технического руководителя субъекта электроэнергетики