## Лист1
Приложение N 91
к правилам организации технического
обслуживания и ремонта объектов
электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 25 октября 2017 г. N 1013
Перечень
работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ и сроки их проведения
Наименование работы | Сроки проведения
Осмотр воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ)
1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами | Не реже 1 раза в год, по годовому плану технического обслуживания
2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом. | Не реже 1 раза в год
3. Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
4. Верховой осмотр | По мере необходимости
5. Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок | После стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок
6. Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ | По мере необходимости
7. Осмотр после успешного повторного включения | По мере необходимости
8. Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта | После капитального ремонта
Профилактические проверки и измерения
9. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Через 3-6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года.
Каждый раз перед подъемом на опору или сменой деталей.
В течение года, предшествующего капитальному ремонту.
10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Каждый раз перед подъемом на опору в течение года, предшествующего капитальному ремонту
11. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Не реже 1 раза в 6 лет
12. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами | Не реже 1 раза в 3 года.
По мере необходимости по решению технического руководителя субъекта электроэнергетики.
13. Измерение сопротивления заземляющих устройств:
- на опорах с разрядниками или ограничителями перенапряжения (далее - ОПН), защитными промежутками и электрооборудованием, заземлителями грозозащиты и с повторными заземлением нулевого провода; | Не реже 1 раза в 6 лет
- выборочно на 2% металлических и железобетонных опор от общего числа опор в населенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами; | Не реже 1 раза в 12 лет
- у опор всех типов | После переустройства, ремонта заземляющих устройств
14. Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта:
- у 2% опор с заземлителями | Не реже 1 раза в 12 лет
- у опор с заземлителями, подвергающимися интенсивной коррозии | По решению технического руководителя субъекта электроэнергетики
15. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; | По мере необходимости; перед капитальным ремонтом
расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской
16. Проверка сопротивления петли "фаза - нуль" | При подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменения этого сопротивления.
При возрастании нагрузки, требующей замены плавкой вставки предохранителя или установки автоматического выключателя.
17. Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков | В течение года, предшествующего капитальному ремонту.
Проверка разрядников со снятием с опор 1 раз 3 года.
18. Проверка защиты от перенапряжений. | Ежегодно перед началом грозового сезона.
19. Проверка состояния проводов и соединителей проводов | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
20. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
21. Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
22. Проверка габарита от проводов до поросли | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
23. Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
24. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | В течение года, предшествующего капитальному ремонту
Основные отдельные работы, выполняемые по мере необходимости
25. Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | По результатам осмотров
26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | По результатам осмотров
27. Выправка отдельных опор | По результатам осмотров
28. Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | По результатам осмотров
29. Перетяжка проводов | По результатам осмотров
30. Удаление набросов на проводах ВЛ | По результатам осмотров
31. Замена оборванных заземляющих проводников | По результатам осмотров
32. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | По результатам осмотров
33. Замена трубчатых разрядников | По результатам осмотров
34. Восстановление постоянных знаков, плакатов | По результатам осмотров
35. Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | По графикам работ
36. Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемый организациями - исполнителями ремонта. | По графикам работ
37. Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию | По графикам работ
38. Наблюдение за образованием гололедно-изморозевых отложений | При возникновении условий для образования гололедно-изморозевых отложений
Работы на ВЛ с изолированными и защищенными изоляцией проводами*
39. Проверка состояния концевых, анкерных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, устройств их крепления к опорам или сооружениям | При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости
40. Проверка состояния защитной оболочки проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости
41. Проверка отсутствия повреждений арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости
42. Проверка защитных промежутков, устройств защиты от дуги | При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости
43. Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений | При необходимости
44. Наложение изолирующей ленты на поврежденные места защитного покрытия провода | При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости
* Проводятся наряду с работами 1, 3, 5, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, перечисленными в настоящей таблице